				รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เงื่อนไขการเสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ที่จะติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ จนสามารถใช้งานได้
2. [bookmark: _GoBack]ผู้เสนอราคาจะต้องสำรวจสถานที่ติดตั้งก่อนเสนอราคาโดยทางหน่วยงานจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันทำการ
3. ผู้เสนอราคาต้องให้คำแนะนำ  ในจุดหรือตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อให้มีความเหมาะสม และง่ายต่อการ บำรุงรักษา และเพียงพอต่องบประมาณ
4. อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
5. ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย  2  คน
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
ประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)  		จำนวน  8  ตัว
2. ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	 	จำนวน  1  ชุด
3. อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder  		จำนวน  1  เครื่อง
4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ (Gigabit Network Switch) 		จำนวน  1  ชุด 
5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)	            จำนวน  3  ชุด   
6. เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด  1 KVA 				จำนวน  1  เครื่อง
7. จอแสดงภาพขนาด 32 นิ้ว 						จำนวน  1  ตัว
8. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19” RACK)		จำนวน  1  ชุด
9. ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 							จำนวน  1  ชุด
10. ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 			จำนวน  8  ชุด
11. แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร                        		จำนวน  8 ชุด
12. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)         	จำนวน  500  เมตร
13. สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop  Wire Outdoor) 	จำนวน  3,450 เมตร
14. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์     				จำนวน  1   ระบบ

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์
1.  กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)  จำนวน 8 ตัว
15. 
1.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) 
1.2. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่ 
1.3. สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมี การควบคุมการเลื่อน IR Filter 
อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
1.4. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 
1.5. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์ อยู่ภายใน 
       ตัวกล้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris)แบบอัตโนมัติได้ 
1.6. สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่ทั่วไปและสําหรับพื้นที่สําคัญให้ แตกต่างกันได้ และ
สามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า 
1.7. มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า 
1.8. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
       สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า 
1.9. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับ       พื้นที่สําคัญ 
1.10. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
1.11. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นที่สําคัญ 
1.12. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 
1.13. สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้ 
1.14. ตัวกล้องได้ มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66            หรือดีกว่า
1.15. สามารถใช้ งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้ 
1.16. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย  1 ปี 

2. ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด  จำนวน  1  ชุด
2.1. เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับบริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
2.2. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ไฟล์ Configuration ของอุปกรณ์บันทึก และซอฟต์แวร์ได้
2.3. ซอฟต์แวร์บริหาร จะต้องมีฟังก์ชั่นแสดงสถานะการทำงานของ CPU และระบบเน็ตเวิร์ค
2.4. ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพีได้ และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 250 อุปกรณ์ 
2.5. ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถเรียกดูภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพี ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คแบบ Dual Stream โดยผู้ใช้สามารถเลือกเชื่อมต่อในการเรียกดูภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ
2.6. ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการดูภาพ ได้แบบ 1, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25, 32, 64 กล้องในหนึ่งหน้าจอ และรองรับการแสดงผลแบบ Full screen หรือดีกว่า
2.7. ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพแบบสลัลภาพ (Cycle Play) ตั้งแต่ 5 วินาที ถึง 5 นาที หรือดีกว่า
2.8. ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับการแสดงผลของจอภาพ แบบ Multiple Monitor โดยสามารถแยกการทำงานออกแต่ละหน้าจอได้สูงสุด 4 หน้า สามารถเลือกการทำงานได้ ดังนี้ Live Preview, Remote Playback, E-map, Alarm และการตั้งค่า (Settings)
2.9. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดกรุ๊ปของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 250 กรุ๊ป และใน 1 กรุ๊ปสามารถกำหนดกล้องในการแสดงภาพได้สูงสุด 500 กล้อง
2.10. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการเลือกบันทึกภาพ (Record) และจับภาพนิ่ง (Capture) จากอุปกรณ์บันทึกภาพ ลงยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้
2.11. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการตั้งเวลาสำหรับซิงก์เวลา (Auto Time synchronize) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง อุปกรณ์บันทึกภาพในแต่ละเครื่องได้
2.12. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเล่นภาพย้อนหลังได้ทันที (Instant Playback) ของกล้อง บนหน้าจอแสดงผลหลักได้ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาในการเล่นภาพได้แบบ 3 นาที, 5 นาที และ 10 นาที หรือดีกว่า
2.13. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเรียกดูภาพย้อนจากอุปกรณ์บันทึกภาพได้พร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณ และสามารถปรับความเร็วในการเรียกดูภาพย้อนหลังได้แบบ 2x, 4x, และสูงสุด 8x
2.14. ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับรูปแบบของการค้นหาข้อมูลแบบปฏิทิน ทำให้สะดวกในการเลือก วัน-เดือน-ปี ที่ต้องการค้นหา และมีฟังก์ชันการทำงานขณะเรียกดูภาพย้อนหลังแบบ Time Line โดยจะแสดงรายการข้อมูลการบันทึกภาพแบบ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้เมาส์คลิกตามช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพได้เลย
2.15. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเลือกสำรองข้อมูลภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ มาจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เอาไว้ได้ 
2.16. ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับฟังก์ชันการทำงานค้นหาค่าไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกภาพ และกล้องไอพีได้ 
2.17. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถควบคุมการทำงานของกล้อง PTZ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านซอฟต์แวร์ได้เสมือนควบคุมที่อุปกรณ์บันทึก
2.18. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถรีโมทเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ ที่เชื่อมต่อกับระบบได้ทุกเครื่องผ่านซอฟต์แวร์บริหาร และจัดการได้ตามสิทธิของผู้ใช้ที่ Login ระบบ
2.19. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในการ Login เข้าระบบ โดยแบ่งเป็นระดับ Admin / Operation หรือมากกว่า โดยสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน อาทิ สิทธิการเรียกดูภาพ, สิทธิการควบคุมกล้อง PTZ, สิทธิรีโมทการตั้งค่าพารามิเตอร์, สิทธิการจับภาพนิ่ง, สิทธิการดาว์นโหลดไฟล์ และสิทธิการตัดคลิปวิดีโอได้
2.20. ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ E-map เพื่อใช้ในการดูตำแหน่งของกล้องแต่ละตัวที่ติดตั้งอยู่ และสามารถคลิกรูปกล้องในแบบเพื่อดูภาพของกล้องนั้นได้ทันที
2.21. ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการกำหนดวันในการบันทึกค่าของ Log ได้แบบ 7 วัน, 15 วัน หรือ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย 

3. อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder  จำนวน  1  เครื่อง
1 
2 
3 
3.1 เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดลงในหน่วยความจำชนิดฮาร์ดดิสก์  ชนิด Non-PC แบบ Stand Alone
3.2  รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง IP Camera ได้ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง
3.3 สามารถตั้งค่าความละเอียดในการบันทึกภาพได้สูงสุด 1920X1080
1 
2 
3 
3.1 
3.2 
3.3 สามารถแสดงภาพผ่านช่องสัญญาณ HDMI และ VGA ที่ความละเอียด 1920x1080 (16:9) และ 1600x1200 (4:3) 
3.4 สามารถแสดงภาพย้อนหลังได้ที่ความละเอียด Full HD 1920X1080  ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3.5 ใช้ระบบปฎิบัติการ Linux OS โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านทาง USB  Mouse, Remote Contและระบบเน็ตเวิร์คได้
3.6 [bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]รองรับการทำงานของฮาร์ดดิสก์ชนิด SATA จำนวน 2 พอร์ต และรองรับความจุของฮาร์ดดิสก์ ได้สูงสุดที่ 8 TByteโดยผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ให้ไม่น้อยกว่า 2TByte สำหรับบันทึกภาพ 
3.7 รองรับฟังก์ชั่นการทำงานฮาร์ดดิสก์แบบ S.M.A.R.T โดยสามารถแจ้งอาการผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ผิดพลาด, ฮาร์ดดิสก์เต็ม และการบันทึกภาพผิดพลาด
3.8 รองรับช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 พอร์ต 
3.9 สามารถกำหนดขนาดในการบันทึก Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแต่ละกล้องได้แตกต่างกัน
3.10 รองรับการทำงานการบันทึกภาพของฮาร์ดดิสก์แบบ Redundancy และรองรับการจัดกลุ่มของฮาร์ดดิสก์ในการบันทึกของกล้องได้
3.11 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้โดยผ่านทาง Ethernet Port RJ-45 
3.12 สามารถทำการสลับตำแหน่งของการแสดงผลของกล้องแต่ละตัวบนหน้าจอแสดงภาพหลักได้
3.13 สามารถทำการเลือกปิดภาพที่ไม่ต้องการให้แสดงผลที่หน้าจอหลักได้ แต่ระบบยังคงมีการบันทึกภาพปกติ
3.14 สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User Account ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
3.15 [bookmark: OLE_LINK26]มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB2.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตเพื่อความสะดวกในการควบคุมและสำรองข้อมูล
3.16 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Data Backup) ชนิด USB Flash Drive, USB HDD External และในกรณีที่มีการสำรองข้อมูลผ่านอุปกรณ์บันทึกภาพระบบจะต้องทำการคัดลองโปรแกรมเล่นภาพไปพร้อม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
3.17 สามารถเรียกดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของกล้องผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ Internet Explorer , Firefox, Safari และ Google Chrome  ได้เป็นอย่างน้อย
3.18 รองรับการส่งออก (Export) และนำเข้า (Import) การตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกผ่านทางพอร์ต USB ได้
3.19 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10~55 องศาเซลเซียส
3.20 สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC100~240 โวลท์
3.21 อุปกรณ์ที่เสนอราคาจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ UL เป็นอย่างน้อย
3.22 สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ (Gigabit Network Switch)  จำนวน 1 ชุด 
4.1 มีพอร์ต Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseT แบบ Auto-MDIX จำนวนไม่น้อยกว่า 22 พอร์ต
4.2 มีพอร์ต Dual-Personality ที่สามารถเลือกได้ระหว่าง 10/100/1000Base-T หรือ SFP (Mini-GBIC) ที่สามารถขยายเป็น 1000Base-SX/1000Base-LX/1000Base-LH โดยทำงานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 port  
4.3 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานที่ Layer 2 Switching ได้
4.4 มีหน่วยประมวลผลหลักที่มี Switching capacity ไม่น้อยกว่า 48 Gbps
4.5 มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล Forwarding Throughput อย่างน้อย 35.7 Mpps
4.6 สามารถสนับสนุนจำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 8,000 Entries
4.7 สามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน ต่อไปนี้
4.7.1 IEEE 802.1p Priority
4.7.2 IEEE 802.3x Flow Control
4.7.3 IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
4.8 สนันสนุน Jumbo packet ขนาดไม่น้อยกว่า 9,216 Byte
4.9 สนับสนุนการทำ Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p โดยรองรับการจัดแบ่งข้อมูลแบบ Real-time prioritization ได้
4.10 สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้
4.11  อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 – 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 15% - 95%  
 non-condensing
4.12  ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
4.12.1 Safety: CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950-1 
4.12.2 Emissions: FCC Rules Part 15, Subpart B Class A
4.13  ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา  
 และญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย แต่อาจจะผลิตจากแหล่งอื่นภายให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศดังกล่าว
 ข้างต้นได้
4.14  ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงต่อหน่วยงานเพื่อประโยชน์กับทางหน่วยงาน ในการบริการหลังการขาย
5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)  จำนวน   3  ชุด   
5.1. เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode ได้
5.2. เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u
5.3. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น10/100 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต 
5.4. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 100 Base FX  ที่ใช้กับหัวต่อ SC  จำนวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ระยะทาง 30 Km
5.5. มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน FX-100, FX-Link/Act, TX-100,TX-Link/Act, FDX, PWR
5.6. สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ  0°C ถึง 70°C 
5.7. สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  -40°C ถึง 85°C และความชื่นสัมพัทธ์ที่ 5% ถึง 90%
5.8. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC Class A & CE
5.9. ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6. เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด  1 KVA 	จำนวน  1  เครื่อง
5. 
6. 
7. 
6.1. เครื่องสำรองไฟมีขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1200 VA / 720 WATT เต็ม
6.2. เป็นเครื่องสำรองไฟชนิด ชนิด Line Interactive
6.3. มีเทคโนโลยี Energy Saveing Technology หรือ Green power UPS Technology
6.4. มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(AVR)และมีระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเกินกำลัง (Over Load) และป้องกันไฟกระชากชั่วขณะ (Surge Protection)
6.5. ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed lead acid Maintenance free ขนาด 12V/9AH หรือเทียบเท่า 1ลูก
6.6. มีระบบ Auto-Charge แม้จะปิด UPS
6.7. มีเต้าจ่ายไฟจากระบบไฟฟ้าสำรองอย่างน้อย 3 ช่อง แบบ Universal
6.8. มีระบบจัดการผ่านช่องต่อสัญญาณแบบ USB 
6.9. มีระบบ Power management software โดยมีการทำงานดังนี้
6.9.1 สามารถบอกสถานะ การทำงานของระบบ Mode ปกติ และ  Mode Battery
6.9.2 สามารถทำการทดสอบ(Test)ระบบได้
6.9.3 สามารถ เปิด-ปิด เสียงเตือนได้ขณะสภาวะไฟไม่ปกติได้
6.9.4 สามารถ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Hibernate ) และปิด UPS ก่อนที่ Battery จะไม่สามารถจ่ายพลังงานได้
6.9.5 โปรแกรม Software management จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยี่ห้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
6.10 ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO9001 , ISO14001 , CE , มอก. 1291-2545
6.11 ชิ้นส่วนในการผลิตและขบวนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน IECQ พร้อม เอกสารรับรอง
6.12 ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงต่อหน่วยงานเพื่อประโยชน์กับทางหน่วยงาน ในการบริการหลังการขาย

7. จอแสดงภาพขนาด 32 นิ้ว  จำนวน  1  ตัว
7.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
7.2 รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1920 X1080 พิกเซล
7.3 ติดตั้งพร้อมขาแขวนมาในชุด
7.4 รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

8. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19” RACK)  จำนวน  1  ชุด
8.1 ความกว้าง 19 นิ้ว ความ สูงขนาด 15U ความลึกไม่น้อยกว่า 60 cm.
8.2 ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปต้องเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.2 cm. และมีการเคลือบป้องกันสนิม
8.3 ที่ขาตั้งทั้ง 4 ของตู้ Rack มีล้อเลื่อน
8.4 มีรางไฟ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Line Suppression) อุปกรณ์ตัดกระแสไฟเกิน (Over Voltage) และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
8.5 มีถาดสำหรับรองรับอุปกรณ์
8.6 มีพัดลมระบายอากาศ
8.7 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. ชุดโต๊ะและเก้าอี้  จำนวน  1  ชุด
9.1 โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า   120(W) x 60(D) x 75(H) เซ็นติเมตร
9.2 เก้าอี้หุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา

10. ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก  จำนวน    8   ชุด
10.1  เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น 
10.2  ตัวตู้ทำด้วยเหล็กและมีน้ำหนักเบา
10.3  ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย

11 แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร   จำนวน    8   ชุด
11.1  มีระบบ Circuit Breaker  ป้องกันการลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลัง
11.2  มีวงจรป้องกัน ไฟฟ้ากระชาก  ป้องกันกระแสจากการลัดวงจร  และมี Capacity 12 Amps หรือดีกว่า
	
	
	
	


11.3  เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้
11.4  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO -9001-2008
11.5  Body  ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และทนความร้อน


12 สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE) จำนวน  500  เมตร
12.1  เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว  UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair)  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN50173, NEMA WC63.1 เป็นอย่างน้อย
12.2  รองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet, 155 Mbps ATM, TPDDI, ISDN, Broadband, VoIP เป็นอย่างน้อย
12.3  มีค่า Propagation delay:  536 ns/100 m. max. ที่ 350 MHz
12.4  มีค่า DC resistance เท่ากับ 9.38 ohms max./100 m.
12.5 สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
12.6 . ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี 

13. สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop  Wire Outdoor) จำนวน 3,450 เมตร
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.1  เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode 
13.2  เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน  4 หรือ 6 หรือ 12 Core
13.3  สายใยแก้วนำแสงชนิด แขวนกับเสาสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารได้
13.4  มี Messenger wire ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.2 mm ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง
13.5  สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้ง ตั้งแต่ -40°C ถึง 60°
13.6  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

14.	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1   ระบบ
14.1  การเดินสายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนในอากาศให้ทำการเดินกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเทศบาล ตำบลบ้านนาจะเป็นผู้ขออนุญาตให้ใช้เสาไฟฟ้าและขอมิเตอร์ จากการไฟฟ้าภูมิภาค
14.2  สายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนในอากาศให้ใช้สายใยแก้วแบบ Drop Wire
14.3  อุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละจุด (ภายนอกอาคาร) จะต้องบรรจุไว้ภายในกล่องกันฝุ่น กันน้ำ
14.4  สายสัญญาณแบบ UTP ที่เชื่อมต่อกล้องแต่ละจุดภายนอกศูนย์ควบคุม จะต้องใช้สายสัญญาณแบบ UTP Outdoor cat5E  หรือดีกว่า
14.5  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อนรับประกันไม่           น้อยกว่า 1 ปี
14.6  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดหาและติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟ้าของกล้องทั้งหมด 
14.7  ทุกตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและสายทองแดงคู่ตีเกลียวจะต้องทำในกล่องเก็บ (Box) ทั้งหมด              เพื่อความเรียบร้อย

